ČEZ Teplárenská

roman.fubso@cez.cz

724 428 941

- Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí

- Dobrý den,

žádáme o vyjádření k existenci sítí na níže uvedených parcelách. Projektová dokumentace je určena pro územní rozhodnutí.

V Hlučíně dne 8.4.2015	Bc. Mária Třísková

triskova@kubinova.cz

tel.: 725 125 072

- Údaje o stavbě: Mycí linka Bohumín

k.ú. Nový Bohumín (707031), parc. č. 76/1, 75/1, 73

Investor:	BM servis a.s., Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Žadatel:	Kubinová + partneři, s.r.o.

Mánesova 1015/1

748 01 Hlučín

Příloha:  Katastrální snímek Bohumín 76_1

Odpověď mailem:

Od: Fubšo Roman <roman.fubso@cez.cz>
Datum: 10. dubna 2015 12:37
Předmět: vyjádření - mycí linka Bohumín
Komu: "triskova@kubinova.cz" <triskova@kubinova.cz>
Kopie: Danišová Alena <alena.danisova@cez.cz>

Roman Fubšo

Vedoucí technik CZT Bohumín

ČEZ Teplárenská, a.s.

Dětmarovice 735 71

Elektrárna - Dětmarovice

Mob.: 724 428 941

V odpovědi na Vaši žádost ze dne 07.04.2015  žádost o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí teplovodu pro akci  „ Mycí linka Bohumín na parc. č. 76/1, 75/1, 73 v k.ú. Nový Bohumín “ Vám sděluji, že v zájmové oblasti se nachází podzemní vedení horkovodu ve správě ČEZ Teplárenská, a.s., viz příloha. Trasa horkovodu je tvořena předizolovaným potrubím 2xDN32 v hloubce cca 1,2m, bezkanálovém provedení a datovými kabely v PE ochranném potrubí, ochranné pásmo horkovodu je 2,5m na každou stranu vnějšího potrubí.  Požadujeme, aby v průběhu výstavby nebylo ochranné pásmo narušováno, v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálů. V místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanizmy, případné výkopové práce je nutné provádět ručně.  Vytýčení provedou na žádost stavebníka pracovníci ČEZ Teplárenská, a.s.

Příloha: Mapa rozvodů